## R1002セパ_現場打ち基礎(前後)
【タンクユニット耐震強度計算書】
建築設備耐震設計・施工指針（2014年版：財団法人日本建築センター発行）に準じて検討する。
|  | １．商品名または型式名： |  |  | RTU-R1002シリーズ 熱源機・タンク分離タイプ
|  | ２．基礎の種類： |  |  | 現場打ち基礎
|  | ３．転倒を検討する方向 |  |  | 前後方向
４．機器諸元
（１）機器本体
|  |  | ①機器質量：Ｍ（kg）〔満水時〕 |  |  | Ｍ＝ | 137 | kg
|  |  | ②機器重量：Ｗ（kN）〔満水時〕 |  |  | Ｗ＝Ｍ×9.80665/1000＝ | 1.3435 | kN
|  |  | ③検討する方向の機器の幅：Ｌ（cm） |  |  | Ｌ＝ | 47.4 | cm
|  |  | ④検討する方向の機器重心位置：ＬＧ（cm） |  |  | ＬＧ＝ | 17.2 | cm
|  |  | ⑤機器の重心高さ：ｈＧ（cm） |  |  | ｈＧ＝ | 95 | cm
（２）現場打ち基礎
|  |  | ①基礎幅：Ｌ1（cm） |  |  | Ｌ1＝ | 110 | cm
|  |  | ②基礎奥行き：L2（検討する方向の基礎長さ：ＬＦ）（cm） |  |  | Ｌ2＝ＬF＝ | 55 | cm
|  |  | ③基礎高さ：ｈＦ（cm） |  |  | ｈF＝ | 15 | cm
|  |  | ④コンクリートの比重量：ρ（kN/cm3） |  |  | ρ＝ | 23 | ×10-6kN/cm3
|  |  | ⑤基礎重量：ＷF（kN） |  |  | WF＝L1×L2×hF×ρ＝ | 2.0873 | kN
５．耐震計算
|  |  | （１）設計用水平震度：ＫＨ |  |  | ＫＨ＝ | 0.4
|  |  | （２）設計用鉛直震度：ＫＶ |  |  | ＫＶ＝１／２×ＫＨ＝ | 0.2
※基礎形状はＡ-ａタイプとなることから
（３）保持モーメント：Ａ（kN・cm）
[6 empty] | Ａ＝（1-KV）*（（LG＋（LF-L）/2）*W＋（LF/2）*WF）＝ | 68.4905 | kN・cm
（４）転倒モーメント：B（kN・cm）
[6 empty] | Ｂ＝KH*（（ｈF＋ｈG）*W＋（ｈF/2）*WF）＝ | 65.3762 | kN・cm
|  |  | ※したがって、 | ∴ A＞B
以上の計算結果より、上記の現場打ち基礎設置は安定していると言える。
【機器の重心位置図】
（単位：mm）
Note on L19: 幅
Note on L20: 奥行き

## R1002セパ_現場打ち基礎(左右)
【タンクユニット耐震強度計算書】
建築設備耐震設計・施工指針（2014年版：財団法人日本建築センター発行）に準じて検討する。
|  | １．商品名または型式名： |  |  | RTU-R1002シリーズ 熱源機・タンク分離タイプ
|  | ２．基礎の種類： |  |  | 現場打ち基礎
|  | ３．転倒を検討する方向 |  |  | 左右方向
４．機器諸元
（１）機器本体
|  |  | ①機器質量：Ｍ（kg）〔満水時〕 |  |  | Ｍ＝ | 137 | kg
|  |  | ②機器重量：Ｗ（kN）〔満水時〕 |  |  | Ｗ＝Ｍ×9.80665/1000＝ | 1.3435 | kN
|  |  | ③検討する方向の機器の幅：Ｌ（cm） |  |  | Ｌ＝ | 36.5 | cm
|  |  | ④検討する方向の機器重心位置：ＬＧ（cm） |  |  | ＬＧ＝ | 18.3 | cm
|  |  | ⑤機器の重心高さ：ｈＧ（cm） |  |  | ｈＧ＝ | 95 | cm
（２）現場打ち基礎
|  |  | ①基礎幅：Ｌ1（検討する方向の基礎長さ：ＬＦ）(cm） |  |  | L1＝ＬF＝ | 120 | cm
|  |  | ②基礎奥行き：L2（cm） |  |  | Ｌ2＝ | 50 | cm
|  |  | ③基礎高さ：ｈＦ（cm） |  |  | ｈF＝ | 15 | cm
|  |  | ④コンクリートの比重量：ρ（kN/cm3） |  |  | ρ＝ | 23 | ×10-6kN/cm3
|  |  | ⑤基礎重量：ＷF（kN） |  |  | WF＝L1×L2×hF×ρ＝ | 2.07 | kN
５．耐震計算
|  |  | （１）設計用水平震度：ＫＨ |  |  | ＫＨ＝ | 0.4
|  |  | （２）設計用鉛直震度：ＫＶ |  |  | ＫＶ＝１／２×ＫＨ＝ | 0.2
※基礎形状はＡ-ａタイプとなることから
（３）保持モーメント：Ａ（kN・cm）
[6 empty] | Ａ＝（1-KV）*（（LG＋（LF-L）/2）*W＋（LF/2）*WF）＝ | 163.9023 | kN・cm
（４）転倒モーメント：B（kN・cm）
[6 empty] | Ｂ＝KH*（（ｈF＋ｈG）*W＋（ｈF/2）*WF）＝ | 65.3245 | kN・cm
|  |  | ※したがって、 | ∴ A＞B
以上の計算結果より、上記の現場打ち基礎設置は安定していると言える。
【機器の重心位置図】
（単位：mm）
Note on L19: 幅
Note on L20: 奥行き